## 采购清单1
前锋区***强弱电配电工程材料采购清单
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家及品牌 | 备注
1 | 室外T1---T6箱变 800KVA | 1.名称：室外T1箱变 800KVA 2.型号：SCB11-800/10 3.容量（kVA）：800KVA 4.电压（kV）：按设计 5.回路及箱内器具件：详见T1、T2、T3、T4、T5、T6箱变系统图，图号为P0101-05、P0101-06、P0101-07、P0101-08/09、P0101-10、P0101-11 6.干燥要求：按设计 7.基础形式、规格:满足设计及现场要求，具体详见箱变基础图P0101-14~16 8.网门、保护门材质、规格：详设计 9.温控箱型号、规格：自然冷却方式，设温度保护（变压器自带温控器） 10.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 6
2 | 10KV开关站 | 1.名称：10KV开关站 2.型号：详设计 3.电压（kV）：详设计 4.箱体内容：详见设计图纸10kV开闭站一次系统图，图号为P0101-04 5.干燥要求：按设计 6.基础形式、规格:满足设计及现场要求 7.箱体采用非金属环保型柜体,箱体四方喷制安全警示标识及企业视觉形象标识,环网柜的防护等级不低于IP4X 8.出线设置微机保护具备过流、短路、零序接地功能,满足配网自动化要求,预留DTU自动化的安装位置 9.柜内电流互感器一次电流应根据具体工程的实际需求配置,二次电流可选用5A 10.每个柜内装设加热除湿及通风装置,箱壳内有电缆固定支架,底板完全遮挡,在电缆接入处设置敲落孔 11.箱壳有防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置,箱壳门正面向外开门,有把手、暗门和锁均能防锈,箱体内外均设置一次接线图面板；箱体要有良好的密封效果和散热作用,其散热率要达到92%-95%；操作电源采用直流DC220V,容量为60AH,直流屏的充电电源来自独立站变 12.本开闭所两进线柜断路器(QF1,QF2)不得同时合闸,配备电气闭锁及备自投 13.此开闭所具备“五防”功能 14.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1
3 | 配电箱 APqwb Pe=3kW | 1.名称：配电箱 APqwb 2.型号：Pe=3kW 3.规格：具体详见配电箱系统图 4.安装方式：详设计 5.端子板外部接线 6.包括安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 7.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 8.其他:满足设计、规范及使 | 台 | 1
4 | 电力电缆 YJV22-8.7/15-3*240mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV22-8.7/15-3*240mm2 3.敷设方式：排管及管内穿线综合考虑 未尽事宜详见相关规范及设计要求 | m | 526
5 | 电力电缆 YJV22-8.7/15-3*70mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV22-8.7/15-3*70mm2 | m | 1191
6 | 电力电缆 YJV-4*35+1*16mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV-4*35+1*16mm2 | m | 826
7 | 电力电缆 WDZAN-YJY-5*10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZAN-YJY-5*10mm2 | m | 878
8 | 电力电缆 WDZAN-YJY-4*25+1*16mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZAN-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 566
9 | 电力电缆 WDZA-YJY-5*10mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZA-YJY-5*10mm2 | m | 252
10 | 电力电缆 WDZA-YJY-5*16mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZA-YJY-5*16mm2 | m | 183
11 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 367
12 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*185+1*95mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：WDZA-YJY-4*185+1*95mm2 | m | 735
13 | 电力电缆 YJV22-5*16mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV22-5*16mm2 | m | 215
14 | 电力电缆 YJV22-4*25+1*16mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4*25+1*16mm2 | m | 129
15 | 电力电缆 YJV22-4*70+1*35mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4*70+1*35mm2 | m | 467
16 | 电力电缆 YJV22-4*150+1*70mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4*150+1*70mm2 | m | 475
17 | 电力电缆 YJV22-4*185+1*95mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4*185+1*95mm2 | m | 3026
18 | 电力电缆 YJV22-4*300+1*150mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4*300+1*150mm2 | m | 1310
19 | 电力电缆 NG-(BTLY)-5*10mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NG-(BTLY)-5*10mm2 | m | 3054
20 | 电力电缆 NG-(BTLY)-4*25+1*16mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NG-(BTLY)-4*25+1*16mm2 | m | 566
21 | 电力电缆 NG-(BTLY)-4*35+1*16mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NG-(BTLY)-4*35+1*16mm2 | m | 376
22 | 电力电缆 NG-(BTLY)-4*50+1*25mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NG-(BTLY)-4*50+1*25mm2 | m | 458
23 | 电力电缆 NG-(BTLY)-4*95+1*50mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：NG-(BTLY)-4*95+1*50mm2 | m | 2266
24 | 电力电缆 NG-(BTLY)-4*185+1*95mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：NG-(BTLY)-4*185+1*95mm2 | m | 566
25 | 电力电缆 NG-(BTLY)-4*300+1*50mm2 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：NG-(BTLY)-4*300+1*50mm2 3.敷设方式：排管及管内穿 | m | 109
26 | 电力电缆 NHYJV22-5*6mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NHYJV22-5*6mm2 | m | 399
27 | 电力电缆 NHYJV22-4*95+1*50mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NHYJV22-4*95+1*50mm2 | m | 1199
28 | 电力电缆 NHYJV-4*120+1*70mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NHYJV-4*120+1*70mm2 | m | 819
29 | 电力电缆 NHYJV-5*10mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NHYJV-5*10mm2 | m | 123
30 | 电力电缆 NHYJV22-4*50+1*25mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NHYJV22-4*50+1*25mm2 | m | 400
31 | 电力电缆 NHYJV-4*50+1*25mm2 | 1.型号：电力电缆 2.规格：NHYJV-4*50+1*25mm2 | m | 245
小计总报价:
报价单位： 联系人： 电话：
电 缆 头
| 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家及品牌 | 备注
32 | 电力电缆头制作安装 YJV22-8.7/15-3*70mm2 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：YJV22-8.7/15-3*70mm2 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 | 个 | 12
33 | 电力电缆头制作安装 YJV22-8.7/15-3*240mm2 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：YJV22-8.7/15-3*240mm2 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 | 个 | 4
34 | 5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤35 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤35 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 74
35 | 5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤50 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤50 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 10
36 | 5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤70 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤70 | 个 | 10
37 | 5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤120 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤120 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 26
38 | 5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤240 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤240 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 52
39 | 5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤400 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤400 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 12
小计总报价:
报价单位： 联系人： 电话：
弱电线
| 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家及品牌 | 备注
| 电气配线 NH-BV-1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-1.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 5206
| 电气配线 NH-BV-2.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 57
| 电气配线 NH-RVS-2*1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:NH-RVS-2*1.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 4247
| 电气配线 RVV-4*1mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 158929
| 电气配线 SYWV-75-5 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:SYWV-75-5 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 158929
| 电气配线 ZN-BV-1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 | m | 4366
| 电气配线 ZN-KVV-8*1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZN-KVV-8*1.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 87
| 电气配线 ZN-RVS-2*1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2*1.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 4978
| 电气配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVVP-2*1.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 58
| 电气配线 ZN-RVV-2*1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2*1.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 2340
| 电气配线 ZR-RVV-2*1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-2*1.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 62
| 电气配线 ZR-BV-1.5mm2 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-1.5mm2 3.敷设部位:消防线路 4.压、焊接线端子 | m | 6225
小计总报价:
报价单位： 联系人： 电话：
变压器系统调试
| 变压器系统调试 容量（kV·A） ≤800 | 1.名称：变压器系统调试 2.型号：SCB11-800/10 3.容量(kVA)：容量（kV·A） ≤800 | 系统 | 6

## 采购清单2
电 缆 头
名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家及品牌 | 备注
电力电缆头制作安装 YJV22-8.7/15-3*70mm2 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：YJV22-8.7/15-3*70mm2 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 | 个 | 12
电力电缆头制作安装 YJV22-8.7/15-3*240mm2 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：YJV22-8.7/15-3*240mm2 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 | 个 | 4
5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤35 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤35 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 74
5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤50 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤50 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 10
5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤70 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤70 | 个 | 10
5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤120 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤120 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 26
5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤240 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤240 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 52
5芯电力电缆头制作安装 电缆截面（mm2） ≤400 | 1.名称：5芯电力电缆头制作安装 2.型号：电缆截面（mm2） ≤400 3.材质、类型：户外热缩式电缆终端头 4.安装部位：室外 5.电压等级（kV）：10kV以下 | 个 | 12
小计总报价: |  |  |  |  | 0
报价单位： 联系人： 电话：