## Sheet1
配电工程采购清单
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段：/变压器 |  |  | 第1部分 共 3项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 干式变压器 SCB11-630kVA | 1.干式变压器 2.型号：SCB11-630kVA（含外壳）,Dyn11-10/0.4、IP20,AF,Uk=6%带自动降温通风装置 3.容量(kV·A)：630kVA，包含变压器内各种元器件 4.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 5.其他：综合考虑，满足施工及验收规范要求 | 台 | 6
2 | 干式变压器 SCB11-800kVA | 1.干式变压器 2.型号：SCB11-800kVA（含外壳）,Dyn11-10/0.4、IP20,AF,Uk=6%带自动降温通风装置 3.容量(kV·A)：800kVA，包含变压器内各种元器件 4.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 5.其他：综合考虑，满足施工及验收规范要求 | 台 | 1
3 | 干式变压器 SCB11-1250kVA | 1.干式变压器 2.型号：SCB11-1250kVA（含外壳）,Dyn11-10/0.4、IP20,AF,Uk=6%带自动降温通风装置 3.容量(kV·A)：1250kVA，包含变压器内各种元器件 4.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 5.其他：综合考虑，满足施工及验收规范要求 | 台 | 2
小计：
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段：/高低压柜 |  |  | 第2部分共20项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 高压成套配电柜 (11/21AH1) | 1.10kV高压柜 2.规格、型号:综合考虑 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 2
2 | 高压成套配电柜 (11/21AH2) | 1.10kV高压柜 2.规格、型号:综合考虑 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 2
3 | 高压成套配电柜 (11AH3/4/5/6/7、12AH2) | 1.10kV高压柜 2.规格、型号:综合考虑 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 6
4 | 高压成套配电柜(21AH3/4/5/6、31/32AH1) | 1.名称 2.型号 3.规格 4.母线配置方式 5.种类 6.基础型钢形式、规格 | 台 | 6
5 | 高压成套配电柜 (12AH1) | 1.10kV高压柜 2.规格、型号:综合考虑 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
6 | 直流馈电屏 (GDZW) | 1.名称：直流屏 2.规格、型号:综合考虑 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
7 | 蓄电池屏 (DC220V 80AH) | 1.名称：电池柜 2.规格、型号:综合考虑 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
8 | 低压进线柜 (2/3/4/5/6/7AA1) | 1.名称:低压进线柜 (2/3/4/5AA1) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 6
9 | 低压电容器柜 (2/3/4/5/6/7AA2) | 1.名称:低压电容器柜 (2/3/4/5AA2) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 6
10 | 低压出线柜 (2/3/4/5/6/7AA3) | 1.名称:低压出线柜 (2/3/4/5AA3) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 6
11 | 低压进线柜 (1AA1) | 1.名称:低压进线柜 (1/6AA1) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
12 | 低压电容器柜 (1AA2) | 1.名称:低压电容器柜 (1/6AA2) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
13 | 低压出线柜 (1AA3) | 1.名称:低压出线柜 (1/6AA3) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
14 | 双电源切换柜 (1ZA1) | 1.名称:双电源切换柜 (1ZA1) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
15 | 低压进线柜 (1ZA2) | 1.名称:低压进线柜 (1ZA2) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
16 | 低压电容器柜 (1ZA3) | 1.名称:低压电容器柜 (1ZA3) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
17 | 低压出线柜 (1ZA4/5/6/7/8/9/10) | 1.名称:低压出线柜 (1ZA4/5/6/7/8) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 7
18 | 双电源切换柜 (AF1) | 1.名称:双电源切换柜 (AF1) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 1
19 | 低压出线柜 (AF2/3/4/5/6/7) | 1.名称:低压出线柜 (AF2/3/4/5) 2.型号/规格:详设计 3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5.含设备内所有元器件、装置调试 6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 | 台 | 6
20 | 低压电缆分支箱 | 1.名称：低压电缆分支箱 2.型号：详设计 3.规格：外形尺寸 800mm*600mm*235mm（高*宽*厚） 4.安装方式：距地1.5米挂墙明装 | 台 | 180
小计：
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段：/发电机 |  |  | 第3部分 共 1 项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 柴油发电机组 常用功率600kW | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:常载功率600kW柴油发电机自带断路器，配套考虑。 3.母线设置方式:详设计 4.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 5.柜体安装及其内部铜母线组装，可调原件调试，盘柜配线及控制电缆安装 6.箱体接地，盘柜防火封堵 7.储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防 止油品流散的设施。柴油发电机房和变电所内应作消音降噪处理,经消噪声处理后能满足《声环境质量标准》GB3096-2008的要求 8.焊、压接线端子 9.包含发电机、发动机、电控箱、控制屏、蓄电池、数码电脑自启动控制系统、出线开关、运输吊装定位费、安装调试及油耗材料费、排烟除尘费用、发电机房环保降噪费、储油箱 、烟气净化器 、二级消声器、成品排烟管、备件工具费等发电机组正常使用的所有附件及随机技术资料 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段：/电缆 |  |  | 第 4部分共 18 项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 电力电缆 WDZN-YJV22-8.7/15kV-3*300 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY22-3*300mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管直埋、桥架等综合 5.电压等级（kV）：8.7/15kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 490.57
2 | 电力电缆 WDZN-YJV22-8.7/15kV-3*95 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY22-3*95mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管直埋、桥架等综合 5.电压等级（kV）：8.7/15kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 497.7
3 | 电力电缆 WDZN-YJV-8.7/15kV-3*150 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-3*150mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架 5.电压等级（kV）：8.7/15kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 238.56
4 | 电力电缆 WDZN-YJV-8.7/15kV-3*95 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-3*95mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架 5.电压等级（kV）：8.7/15kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 420.45
5 | 电力电缆 WDZN-YJV-8.7/15kV-3*70 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-3*70mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：桥架 5.电压等级（kV）：8.7/15kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 99.53
6 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 3064.76
7 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 138.5
8 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 14.52
9 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 27
10 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 945
11 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 385.65
12 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*185+2*95 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 387.02
13 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 4321.21
14 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 225.42
15 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*35+2*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-3*35+2*16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 3199.03
16 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*25+2*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-3*35+2*16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 2071.42
17 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-5*16mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 8038.24
18 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*4 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-5*4mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 930.07
小计：
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段：/冷缩头 |  |  | 第5部分 共7项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 10kV户内冷缩式电缆终端头 3*300 | 1.名称：10kV户内冷缩式电缆终端头 2.型号、规格：NLS-10/3.4,3*300 3.附件：含铜接线端子 DT-300 4.材质、类型 ：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：10kV | 个 | 2
2 | 10kV户内冷缩式电缆终端头 3*150 | 1.名称：10kV户内冷缩式电缆终端头 2.型号、规格：NLS-10/3.3,3*150 3.附件：含铜接线端子 DT-150 4.材质、类型 ：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：10kV | 个 | 2
3 | 10kV户内冷缩式电缆终端头 3*95 | 1.名称：10kV户内冷缩式电缆终端头 2.型号、规格：NLS-10/3.2,3*95 3.附件：含铜接线端子 DT-95 4.材质、类型 ：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：10kV | 个 | 6
4 | 10kV户内冷缩式电缆终端头 3*70 | 1.名称：10kV户内冷缩式电缆终端头 2.型号、规格：NLS-10/3.2, 3*70 3.附件：含铜接线端子 DT-70 4.材质、类型 ：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：10kV | 个 | 14
5 | 1kV户内热缩式电缆终端头 5芯 150-240 5芯 150-240 | 1.名称：1kV户内热缩式电缆终端头 2.型号、规格：SY-1/5.3 3.附件：含铜接线端子（综合考虑） 4.材质、类型 ：综合考虑 5.安装部位：户内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 31
6 | 1kV户内热缩式电缆终端头 5芯 70-120 5芯 150-240 | 1.名称：1kV户内热缩式电缆终端头 2.型号、规格：SY-1/5.2 3.附件：含铜接线端子（综合考虑） 4.材质、类型 ：综合考虑 5.安装部位：户内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 4
7 | 1kV户内热缩式电缆终端头 5芯 20-50 5芯 150-240 | 1.名称：1kV户内热缩式电缆终端头 2.型号、规格：SY-1/5.1 3.附件：含铜接线端子（综合考虑） 4.材质、类型 ：综合考虑 5.安装部位：户内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 348
小计：
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段：/计量 |  |  | 第6部分 共8项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 单相费控载波智能表 | 1.名称:单相费控智能电能表 2.型号：1*5(60)A 3.安装部位：强电井 | 只 | 1075
2 | 三相四线本地费控智能表 | 1.名称:三相四线本地费控智能表 2.型号：3*220/380V，3*5(60)A 3.安装部位：强电井 | 只 | 4
3 | 低压计量装置(专变) | 1.名称:低压计量装置 2.包含:表计（2只）、互感器2000/5（6只）、采集终端（1只）安装 3.附件:含BV布电线 3.安装部位:配电柜内 | 套 | 1
4 | 低压考核装置(公变) | 1.名称:低压考核装置 2.包含:表计（1只）、互感器（3只）、集中器（1只）安装 3.附件:含BV布电线 3.安装部位:配电柜内 | 套 | 7
5 | 预付费式电表箱（三相一位，150/5） | 1.名称：预付费式电表箱 2.型号：三相一位，100/5 3.材质：透明聚碳酸酯（PC）和ABS工程塑料 4.规格：外形尺寸1064mm×830mm×135mm（高×宽×厚） 5.安装方式：距地1.5米挂墙明装 | 台 | 2
6 | 预付费式电表箱（三相一位，400/5） | 1.名称：预付费式电表箱 2.型号：三相一位，300/5 3.材质：透明聚碳酸酯（PC）和ABS工程塑料 4.规格：外形尺寸1064mm×1128mm×135mm（高×宽×厚） 5.安装方式：距地1.5米挂墙明装 | 台 | 2
7 | 预付费式电表箱（单相六位） | 1.名称：预付费式电表箱 2.型号：单相六位 3.材质：透明聚碳酸酯（PC）和ABS工程塑料 4.规格：外形尺寸 830mm×798mm×130mm（高×宽×厚） 5.安装方式：距地1.5米挂墙明装 | 台 | 175
8 | 预付费式电表箱（单相五位） | 1.名称：预付费式电表箱 2.型号：单相五位 3.材质：透明聚碳酸酯（PC）和ABS工程塑料 4.规格：外形尺寸 830mm×798mm×130mm（高×宽×厚） 5.安装方式：距地1.5米挂墙明装 | 台 | 5
小计：
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段：/桥架 |  |  | 第7部分 共5项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 普通强电桥架 100*50*1.0 *1.0 | 1.名称：普通强电桥架 2.型号、规格：100*50*1.0 3.材质：钢质，热镀锌 4.类型：综合考虑 5.接地方式：符合设计及规范要求 6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求 | m | 414.71
2 | 普通强电桥架 200*100*1.0 | 1.名称：普通强电桥架 2.型号、规格：200*100 3.材质：钢质，热镀锌 4.类型：综合考虑 5.接地方式：符合设计及规范要求 6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求 | m | 960.5
3 | 普通强电桥架 300*100*1.2 | 1.名称：普通强电桥架 2.型号、规格：300*100 3.材质：钢质，热镀锌 4.类型：综合考虑 5.接地方式：符合设计及规范要求 6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求 | m | 519.5
4 | 普通强电桥架 400*100*1.2 | 1.名称：普通强电桥架 2.型号、规格：400*100 3.材质：钢质，热镀锌 4.类型：综合考虑 5.接地方式：符合设计及规范要求 6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求 | m | 741.8
5 | 普通强电桥架 600*200*1.8 | 1.名称：普通强电桥架 2.型号、规格：600*100 3.材质：钢质，热镀锌 4.类型：综合考虑 5.接地方式：符合设计及规范要求 6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求 | m | 1204.68
小计：
[5 empty] | 标段：/其它 |  |  | 第8部分 共4项
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 桥架支吊架 | 1.名称：桥架支吊架 2.材质：角钢（综合） 3.规格：综合考虑 4.含膨胀螺栓、拉杆等，完成桥架支架的所有项目； | kg | 5082.71
2 | 设备基础槽钢制安 | 1.名称：槽钢 2.材质： 3.规格：[10 | kg | 1940
3 | 绝缘垫 5mm | 1.名称：绝缘胶垫 2.材质：NR/SBR/IIR非极性橡胶 3.规格：1000mm*5mm(宽*厚) 4.耐压等级：10kV 5.安装部位：户内 | m2 | 405
4 | 防火堵洞 盘柜下 | 1.名称：防火堵洞 盘柜下 2.材质：防火堵料 3.方式：满足设计及规范要求 4.部位：综合 5.特别说明：每0.25m2按一处计 6.其他：满足设计及规范要求 | 处 | 184
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  |  |  |  | 标段：/调试 |  |  | 第9部分共10项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 柴油发电机系统调试 | 1.名称：柴油发电机系统调试 2.功率：≤1500kW 3.其他：满足规范及设计要求 | 台 | 1
2 | 电力变压器系统调试 | 1.名称：电力变压器系统 2.型号：干式变压器 3.容量(kVA)：≤2000kV·A 4.其他：满足规范及设计要求 | 系统 | 9
3 | 送配电装置系统1kV | 1.型号：交流供电系统 2.电压等级：1kV 3.其他：满足规范及设计要求 | 系统 | 9
4 | 送配电装置系统10kV | 1.型号：交流供电断路器 2.电压等级：10kV 3.其他：满足规范及设计要求 | 系统 | 12
5 | 自动投入装置调试 | 1.名称：备用电源自动投入装置调试 2.类型：1kV 3.其他：满足规范及设计要求 | 系统(台、套） | 2
6 | 不间断电源调试 容量≤100kV·A | 1.名称：不间断电源调试 2.容量：≤100kV·A 3.其他：满足规范及设计要求 | 系统 | 1
7 | 母线系统调试≤1kV | 1.名称 ：母线系统调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他:满足规范及设计要求 | 段 | 3
8 | 避雷器调试≤10kV | 1.名称 ：避雷器调试 2.电压等级（kV）：≤10kV 3.其他:满足规范及设计要求 | 组 | 15
9 | 电容器调试 ≤1kV | 1.名称：电容器调试 2.电压等级（kV）：1KV | 组 | 8
10 | 电缆试验 | 1.名称：电缆泄漏试验 2.电压等级（kV）：10kV | 次（根、点） | 11
本页小计